PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“CENTRO DE ACOPIO Y ALMACENAJE DE RESIDUOS LÍQUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ”

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISPOSICIONES

SE DISPONE:

# LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO SON LIMITATIVAS, LAS CUALES PERMITE QUE EL PROPONENTE PUEDA MEJORAR E INCREMENTAR EL DETALLE DEL EQUIPAMIENTO DE ACUERDO AL CRITERIO DEL PROPONENTE GARANTIZANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO.

- OBJETIVO

El objetivo es establecer un manual de apoyo a fin de facilitar definiciones y procedimientos.

- EQUIPAMIENTO (COMPONENTE 1)

TANQUE DE RECEPCIÓN METÁLICO

| TANQUE DE SEGREGACIÓN DE ACEITE |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPACIDAD: | 4000 Litros |  |
| DIMENSIONES: |  |  |
| ALTURA: | 1 m |  |
| PLANTS: | 2 m cuadrado. |  |
| CARACTERÍSTICA: |  |  |
| - construido con plancha de¼", soportes al piso en canal. - Parte superior con plancha de¼" - Malla en la parte superior de tamiz de 1 mm de 1 metro por 1 metro. |  |  |

| TANQUE DE LODOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPACIDAD: | 6000 Litros |  |
| DIMENSIONES: |  |  |
| ALTURA: | 1 m |  |
| PLANTA: | 2 m x 3 m |  |
| CARACTERÍSTICA: |  |  |
| - construido con plancha de¼", soportes al piso en canal. - Parte superior abierta |  |  |

| FILTRO DOBLE DE CANASTA |  |
| --- | --- |
| CANTIDAD : 2 FILTROS DE DISTINTAS MALLAS |  |
| CARACTERÍSTICA: |  |
| Filtro para aceite industrial tipo canasta, configuración en línea de un filtro de aceite automático, diseño con brida recta que permite su instalación directa en la tubería existente, diseñado para eliminar desechos y partículas grandes en el aceite. Diámetro de 4” Con malla de No40 y segundo filtro No 60. Incluye llave de pasos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. |  |

| TANQUE DECANTADOR |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE: 16 metros cúbicos. |  |
| CARACTERÍSTICA: |  |
| Tanque circular en la parte superior tronco cónico en la inferior con capacidad de 16 m3 fabricado en plancha ¼”, serpentín en la parte inferior del tanque, sistema de fuerzas cortantes compuestas por motor reductor de 2 hp 4rpm, eje de acero inox, brazos en acero inox 3/16” flautas fabricadas en tubería 1”, visor templado de 300x800, estructura metálica en la parte superior y lamina alfajor de 1/8”. Bomba de succión para ingreso a tanque para 4”. |  |

| TANQUE SEDIMENTADOR |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE: 16 metros cúbicos. |  |
| CARACTERÍSTICA: |  |
| Tanque circular en la parte superior tronco cónico en la inferior con capacidad de 16 m3 fabricado en plancha ¼”, serpentín en la parte inferior del tanque, visor templado de 300x800, estructura metálica en la parte superior y lamina alfajor de 1/8”. Bomba de succión para la salida del tanque para 4”. |  |

| CENTRIFUGA DE 3 FASES |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE: 8000 Lts/hrr. |  |
| CARACTERÍSTICA: |  |
| Centrifuga de lodos con capacidad de 8000 lts, velocidad de trabajo 1450 rpm, motor de 25hp con hidroacople |  |

| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |
| --- | --- |
| Dimensiones Cilindro * Tanque FRP * 16 x 65" |  |
| Cabezal automático -Caudal * 4 m3/h - Funciones del cabezal *Diseño razonable del paso de flujo *Enjuague rápido *Lavado a contracorriente |  |
| Medio filtrante *Resina |  |
| Tanque de salmuera + accesorios + 4 quintales de sal |  |

| CALDERA DE VAPOR HORIZONTAL |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE: 2000 KG/HR |  |
| CARACTERÍSTICA: |  |
| - Caldera de tubos de acero negro aleteados por extrusión. - Aletas y tubos son una sola pieza, mejorando así la transmisión de calor y los rendimientos térmicos. - Espaciamiento entre aletas, 7 por pulgada. - Intercambiador de calor con montaje que permite dilatación sin provocar tensión en los materiales. - Presión de trabajo hasta 8 bares. - Cámara de combustión aislada con "Loch Heat" azulejo cerámico utilizada en los cohetes aeroespaciales, lo cual ayuda a tener un rendimiento térmico muy alto. - Quemador fabricado en acero inoxidable. - Resistente a variaciones de temperatura de entrada de agua garantizada contra choques térmicos. - Fácil mantenimiento. - Eficiencia 80% a la altura de la ciudad de El Alto. CARATERISTICAS TECNICAS: - CERTIFICACIONES: C.S.A. (Canadian Standards Association) A.G.A. (American Gas Association) F.M. (Factory Mutual) - I.R.I. (Industrial Risk Insurance) U.L. (Underwriters Laboratories Inc.) NORMA DE FABRICACION CODIGO ASME SECCION IV AISLAMIENTO Material: Tipo lana de vidrio de 9 lb/pie3 de densidad Características: Retardante de llama, no corroe los metales. Conductividad térmica: No mayor a 0.25 Btu pie2/h in. Espesor mínimo: 50mm |  |

# Además, los siguientes ítems:

| TUBERIA ANH SCH-40 D=3" (PROV. Y TEND) | m |
| --- | --- |
| TUBERIA AN SCH-40 D=2" (PROV. Y TEND) | m |
| TUBERIA ENTERRADA AN SCH-40 D=3" (PROV. Y TEND) | m |
| TUBERIA AN SCH-40 D=1" (PROV. Y TEND) | m |
| TUBERIA ENTERRADA AN SCH-40 D=1" (PROV. Y TEND) | m |
| CODO DE 90" AN SCH-40 D=2" (PROV E INST) | pza |
| CODO DE 90 AN SCH-40 D=3" (PROV E INST) | pza |
| CODO DE 90 AN SCH-40 D=1" (PROV E INST) | pza |
| "T" AN SCH-40 D=2" (PROV E INST) | pza |
| "T" AN SCH-40 D=1" (PROV E INST) | pza |
| PROV. E INST. AISLANTE PARA CONDUCTOS | m² |
| VALVULA DE GAS D=2" PARA AN (PROV E INST) | pza |
| VALVULA DE GAS D=1" PARA AN (PROV E INST) | pza |
| FABRICACION E INST. CHIMENEAS CALDERAS | pza |
| VALVULA DE GAS D=3" PARA AN (PROV E INST) | pza |
| DUCTOS DE PLANCHA GALVANIZADA (PROV E INST) | m² |
| NIPLE AN SCH-40 D=3" (PROV E INST) | pza |
| NIPLE AN SCH-40 D=2" (PROV E INST) | pza |
| NIPLE AN SCH-40 D=1" (PROV E INST) | pza |
| CALDERA DE VAPOR HORIZONTAL DE 1000KG/HR | glb |
| TRAMPA DE CONDENSADOR | glb |
| MANIFOLD Y VALVULAS REGULADORAS PARA SALIDA DE CALDERO | glb |

# Para el correcto funcionamiento de las calderas se debe realizar la instalacion de glp con el detalle que sigue acontinuacion:

INSTALACIÓN DE GLP Y PUENTE DE REGULACION

| APROBACIÓN DEL PROYECTO DE GAS LICUADO CAT INDUSTRIAL | glb | 1.00 |
| --- | --- | --- |
| PUENTE DE REGULACIÓN Y MEDICION MANIFOLD GLP (PROV INST) | glb | 1.00 |
| CASETA PRM (PROV. E INST) | glb | 1.00 |
| TUBERIA ENTERRADA AN SCH-40 D=3" (PROV. Y TEND) | m | 20.00 |
| TUBERIA AN SCH-40 D=2" (PROV. Y TEND) | m | 72.00 |
| TUBERIA AG D=1" (PROV. Y TEND AEREO) | m | 100.00 |
| CODO DE 90 AN SCH-40 D=3" (PROV E INST) | pza | 19.32 |
| CODO DE 90" AN SCH-40 D=2" (PROV E INST) | pza | 5.00 |
| CODO DE 90 AN SCH-40 D=1" (PROV E INST) | pza | 2.00 |
| "T" AN SCH-40 D=3" (PROV E INST) | pza | 7.00 |
| REDUCCION AG D=3" - 2" (PROV. E INST) | pza | 9.00 |
| REDUCCION AG D=2" - 1 1/2" (PROV. E INST) | pza | 4.00 |
| REDUCCION AG D=1 1/2" - 1" (PROV. E INST) | pza | 20.00 |
| PICADO MURO DE LADRILLO P/ INSTALACION DE GAS | m | 1.00 |
| CAMPANA PARA COCINA (PROV. E INST) | pza | 1.00 |
| REJILLAS DE RETORNO 10"x10" RA-0 (PROV E INST) | pza | 1.00 |
| VALVULA DE GAS D=2" PARA AN (PROV E INST) | pza | 1.00 |
| VALVULA DE GAS D=3/4" PARA AN (PROV E INST) | pza | 1.00 |
| REGULADOR GN Q=20 M3/HR PE=300 Mbar PS=19Mbar | pza | 2.00 |
| REGULADOR GN Q=S0 M3/HR PE=300 Mbar PS=19Mbar | pza | 1.00 |
| REGULADOR GN Q=7S M3/HR PE=300 Mbar PS=19Mbar | pza | 2.00 |
| RELLENO CAMA DE ARENA | m³ | 4.00 |

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO

| SISTEMA PLC | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- | --- |
|  | Sistema PLC que controlara todo el proceso, carga, nivel lleno/vacío tanques, decantado, bombas filtro, centrifugado y control de carga y descarga de tanques de almacenamiento. 220 V/50 Hz. |

- RESUMEN DE ÍTEMS Y CANTIDADES

| EQUIPAMIENTO RECICLADO DE ACEITE |  |
| --- | --- |
| Descripción | Und. |
| TANQUE DE RECEPCION METALICO 3X3X2 m Y CRIBADO GRUESO. | 2 |
| BOMBA DE TANQUE DE RECEPCION A CLARIFICADOR MAS ACCESORIOS | 2 |
| FILTRO DOBLE DE CANASTA | 4 |
| TANQUE DE DECANTACION | 1 |
| CENTRIFUGA DE LODOS 8 M3/HR VEL 1450 RPM Y MOTOR DE 25 HP CON HIDRA ACOPLE | 1 |
| BOMBA DE CLARIFICACION A TANQUE DE PRODUCTO TERMINADO | 1 |
| CALDERA PIRO TUBULAR | 1 |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ABLANDAMIENTO) | 1 |
| TANQUE DE ACOPIO DE LODOS | 1 |

*Aclaración: el presente equipo deberá con todos sus accesorios para su correcto funcionamiento.

NOTA: LA PROPUESTA SERA CALIFICADA SEGÚN AL DETALLE Y DESGLOSE DEL LOS EQUIPOS PROPUESTO Y EL MEJOR PROCEDIMIENTO SERA EVALUADO CON UN MAYOR PUNTAJE